# SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE QUEMADOR OILON DE CALDERA POWER MASTER

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – DENTRO DE PLANTA CARVIMSA |

### 1. Descripción del Requerimiento

### Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración de combustión, revisión de componentes electromecánicos y pruebas de la matriz de seguridades para el quemador marca Oilon instalado en la caldera Power Master.

### 2. Alcances Específicos del Servicio

Mantenimiento general del quemador:

- Mantenimiento íntegro del quemador Oilon de caldera Power Master.

- Limpieza del cabezal de combustión y revisión del difusor.

- Mantenimiento a sensores del quemador.

- Mantenimiento y limpieza de la línea piloto, electrodos, cables y conectores.

Sistema de aire y modulación:

- Desmontaje y limpieza del dámper de ingreso de aire.

- Mantenimiento y lubricación de partes mecánicas móviles del sistema de modulación.

- Limpieza del motor ventilador y brindar apoyo técnico para el balanceo dinámico.

Pruebas, análisis y puesta en marcha:

- Análisis de gases de combustión pre y post mantenimiento.

- Pruebas operativas y puesta en marcha del equipo.

Verificación de la Matriz de disparos de seguridades de la caldera:

- Simulación y prueba de falla por bajo nivel de agua.

- Simulación y prueba de falla por falta de aire de combustión.

- Simulación y prueba de falla por falta de flama.

### 3. Marco Normativo Aplicable

- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento D.S. 005-2012-TR.

- NFPA 85: Código de Riesgos en Sistemas de Combustión y Calderas.

- ASME CSD-1: Controles y Dispositivos de Seguridad para Calderas Automáticas.

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Acceso a la caldera Power Master y habilitación de suministro eléctrico y de combustible.

- Puntos de toma para la medición de gases de combustión.

- Acompañamiento y supervisión por parte del personal de planta durante las pruebas de disparo y puesta en marcha.

  - Suministrado por el Contratista

- Mano de obra y consumibles: Incluye todo el personal técnico calificado y los consumibles necesarios para la limpieza y mantenimiento (solventes dieléctricos, lubricantes de alta temperatura, trapo industrial, etc.).

- Equipos e instrumentos: Analizador de gases de combustión calibrado, multímetro/megóhmetro, herramientas de mano, kit LOTO y EPP de seguridad.

### 5. Riesgos y Seguridad SST

- Riesgo Térmico / Incendio: Exposición a superficies calientes y combustibles. Control: Uso de EPP térmico e ignífugo, y procedimiento LOTO para líneas de combustible.

- Riesgo Eléctrico: Contacto con partes energizadas en sensores y tableros. Control: Bloqueo de energía (LOTO) previo a la intervención.

- Riesgo de Intoxicación / Explosión: Fugas de gas/combustible o gases de combustión. Control: Ventilación del área y monitoreo con detector de gases.

### 6. Condiciones Comerciales para la Cotización

- Tiempo de Entrega: Indicar el plazo en días calendario

- Forma de Pago: Coordinación con logística.

- Validez de la Cotización:

- Estructura de Precios: Los precios NO deben incluir I.G.V.

### 7. Entregables Obligatorios al Finalizar el Trabajo

Para tramitar el pago, el contratista deberá entregar:

- Informe Técnico de Mantenimiento: Detalle de las actividades ejecutadas, estado final de los componentes y registro fotográfico antes y después.

- Reporte de Análisis de Gases de Combustión: Reporte emitido por el analizador digital con los parámetros de eficiencia y nivel de emisiones.

- Certificado / Reporte de Balanceo Dinámico del Ventilador: Documento firmado con los valores de desbalance residual (g·mm) y niveles de vibración finales del rotor/ventilador según norma ISO 1940.

- Protocolo de Pruebas de la Matriz de Seguridades: Certificado firmado por el especialista que acredite el correcto disparo por bajo nivel de agua, falta de aire de combustión y falta de flama.

8. Planos

NO SE IDENTIFICO PLANO.